ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Набавка радова на текућим поправкама електричних инсталација 

у згради локалне самоуправе-Општине Блаце

	Назив понуђача
	

	Седиште
	

	Улица и број
	

	ПИБ
	

	Матични број
	

	број текућег рачуна
	

	e mail адреса
	

	Особа за контакт телефон
	


	Predmer i predračun 

	

	I
	Elektroenegetske instalacije

	REDNI BROJ
	OPIS
	JED. MERE
	KOLIČINA
	JEDINIČNA CENA
	UKUPNO

	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja materijala sa rekonstrukcijom i šemiranjem postojeće GRO 
	kom.
	1
	 
	 

	
	automatskih osigurača B25A ETI B karakteristike 6kA ETI ili odgovarajući (kom: 3)
	
	
	
	

	
	Ostala potrebna oprema: pertinaks ploče, provodnici za šemiranje, redne stezaljke i uvodnice prema jednopolnoj šemi, sabirnice za "O" i "zemlju"  oznake ispod sve opreme.
	
	
	
	

	2.
	Nabavka, isporuka i ugradnja atestirane plastične razvodne table za u zid u oznaci RT-JUM. U RT-JUM smestiti sledeću opremu:
	kom:
	1
	 
	 

	
	Grebenasti prekidač LAS 25 A 3p 0-1 na DIN šinu (kom:1)
	
	
	
	

	
	jednopolni automatski osigurači 16A 6KA ETI ili odgovarajući (kom:13)
	
	
	
	

	
	jednopolni automatski osigurači 10A 6kA ETI ili odgovarajući (kom:4)
	
	
	
	

	
	Ostala oprema: tipske bakarne sabirnice, provodnici za šemiranje, znake strujnih krugova iznad osigurača, zavrtnji i druga oprema potrebna za propisnu izgradnju predmetnog ormana. 
	
	
	
	

	3.
	Nabavka, isporuka i polaganje  kabla N2XH 5x6mm2  od GRO do RT-jum, sa povezivanjem na oba kraja . Kabal se postavlja delimično u halogen free kanalnice potrebnih dimenzija (u hodniku) i u zidu ispod maltera (u delu JUM-a). Pozicija obuhvata i nabavku i postavljanje kanalnice. Plaća se komplet materijal i radna snaga . Pre nabavke izmeriti tačnu dužinu kabla
	m1
	15
	 
	 

	4.
	Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta provodnikom N2XH 2-4x1,5mm2 u zidu ispod maltera. Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu je 6m. Plaća se po sijaličnom mestu.
	kom
	22
	 
	 

	5.
	Nabavka,isporuka, ugradnja i poveyivanje LED svetiljke Beghelli LED Panel RTI 40161 ili odgovarajuće. Širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon i spuštene plafone bez okvira adaptera. Kućište svetiljke je od pocinkovanog čelika obojenog poliesterskim prahom RAL 9003, a diode od polimetilmetakrilata. Jedinica za napajanje je umetnuta u profil svetiljke. Dimenzije svetiljke 595x595x34mm, težine 1,9 kg. Ugao isijavanja svetlosti je 65 stepeni. Stepen mehaničke  zaštite je IP40, a otpornost na udar IK05. Temperatura boja svetlosti je 4000K, a indeks reprodukcije boje Ra veći od 90. Efekat blještanja UGR˂19. Nivo efikasnosti 140lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema 6000lm a izlazni 5000lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 36W. Koeficijent snage 0,98. Nakon 80.000 sati maksimalno 20 % svetiljki će raditi sa minimum 80 % fluksa (L80B20). Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije. TIP 1
	kom
	15
	 
	 

	6.
	Nabavka, isporuka I ugradnja  LED panik svetiljke autonomije rada 3h. TIP 2
	kom.
	4
	 
	 

	7.
	Nabavka, isporuka I ugradnja u već pripremljene žlebove u pultu LED trake. Pozicije podrazumeva i ugradnju Led drajvera (3 kom). Obračun po m1
	m1
	9
	 
	 

	8.
	Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika N2HX-J 3x2,5mm2 u zidu ispod maltera za instalacije modularnih šuho priključnica. Modularne šuho priključnice u jednoj kutiji računaju se kao jedno priključno mesto. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 15m.
	kom
	20
	 
	 

	9.
	Nabavka, isporuka i ugradnja  parapetnog razvoda LEGRAND DLP 50x150 ili odgovarajući. Parapetni kanal se postavlja u pultu. Pozicija podrazumeva poklopac, pregrdu, krajnje završetke , spojnice...Obračun po m1
	m1
	10
	 
	 

	10.
	Nabavka,isporuka i ugradnja SET-1, modularnog  tipa 5M (dozna, nosač, maska bele boje) sa po 5 jednopolnih prekidača 1M, 10A, 220V, predviđene za montažu u zid, tipa Mosaic LEGRAND ili odgovarajuće. Obračun po komadu. 
	kom. 
	1
	 
	 

	11.
	Nabavka, isporuka i ugradnja SET-2, modularnog tipa 3M (dozna, nosač, maska bele boje) sa po 3 jednopolna prekidača 1M, 10A, 220V,predviđene za montažu u zid,  tipa  Mosaic LEGRAND ili odgovarajuće. Obračun po komadu
	kom
	1
	 
	 

	12. 
	Nabavka, isporuka i ugradnja SET-3, modularnog tipa 2M (dozna, nosač, maska bele boje) sa po 2 jednopolna prekidača 1M, 10A, 220V, predviđene za montažu u zid, tipa  Mosaic LEGRAND ili odgovarajuće. Obračun po komadu.
	kom
	1
	 
	 

	13.
	Nabavka,isporuka i ugradnja SET-4, modularnog tipa 2M (dozna, nosač, maska bele boje) sa po jednom monofaznom suko priključnicom sa zaštitnim kontaktom, 16A, 220V,predviđene za montažu u zid tipa Mosaic LEGRAND ili odgovarajuće. Obračun po komadu.
	kom
	12
	 
	 

	14.
	Nabavka,  isporuka i ugradnja SET-5, modularnog tipa 3M (dozna, nosač, maska bele boje) sa po jednom monofaznom suko priključnicom sa zaštitnim kontaktom, 16A, 220V i jednom priključnicom RJ45 cat6,predviđene za montažu u zid,  tipa Mosaic LEGRAND ili odgovarajuće. Obračun po komadu
	kom
	1
	 
	 

	15.
	Nabavka, isporuka i ugradnja u već postavljeni DLP parapetni razvod SET-6, modularnog tipa 8M (nosač za DLP kanal, maska bele boje) sa po tri monofazne suko priključnice sa zaštitnim kontaktom, 16A, 220V i dve priključnice RJ45 cat6, predviđene za montažu u zid, tipa Mosaic LEGRAND ili odgovarajuće. Obračun po komadu.
	kom
	7
	 
	 

	16.
	Nabavka, sporuka i ugradnja svog potrebnog materijala za izradu spojeva od radijatora do RT provodnikomN2XH 1x4mm2 u cevima f13,5mm u zidu ispod maltera: povezivanje se vrši pomoću odgovarajućih šelni. Prosečna dužina provodnika po radijatoru je 15m.
	kom
	3
	 
	 

	17.
	Ispitivanje i puštanje u rad instalacije, izdavanje atesta itd.
	kom
	1
	 
	 

	18.
	Izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka i 1 primerak u digitalnom obliku
	kom
	1
	 
	 

	I
	Ukupno elektroenergetske instalacije
	 

	 

	II
	SKS INSTALACIJE

	1.
	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla JHSTH 4x2x0,6mm, u zid u halogen free crevu (u delu Jum-a), i u halogenfree kanali potrebnog preseka (hodniku), od ITO do RACK ormana. Plaća se m1 kabla. Pozicija obuhvata i halogen free kanalnicu.
	m1
	50
	 
	 

	2.
	Nabavka, isporuka i ugradnja u RACK orman,  patch panela 19" sa 24 RJ-45 modula kategorije 6, 1U. Pozicija obuhvata povezivanje mrežnih UTP HF cat 6 kablova na konektore. Plaća se po komadu.
	kom
	1
	 
	 

	3.
	Nabavka, isporuka i ugradnja u RACK orman,  Voice panel sa 25 potrova. Pozicija obuhvata povezivanje mrežnih UTP HF cat 6 kablova na konektore. Plaća se po komadu.
	kom
	1
	 
	 

	4.
	Nabavka, isporuka i ugradnja u RACK orman,  ranžirniog panela, 1U. Plaća se po komadu.
	kom
	1
	 
	 

	5.
	Nabavka, isporuka i ugradnja u RACK orman, panela za napajanje sa 7x220V utičnica, 1U. Plaća se po komadu.
	kom
	1
	 
	 

	6.
	Nabavka, isporuka i ugradnja u RACK orman,  police za montažu u rack, fiksna, 1U. Heavy duty. Plaća se po komadu.
	kom
	1
	 
	 

	7.
	Nabavka, isporuka i ugradnja u RACK orman, UTP HF 4x2x0.5mm Cat 6 fly Patch Cord 1m
	kom
	15
	 
	 

	8.
	Nabavka, isporuka i ugradnja u RACK orman,  UTP HF 4x2x0.5mm Cat 6 fly Patch Cord 3m
	kom
	15
	 
	 

	9.
	Nabavka, isporuka  i polaganje u fleksibilnim PVC crevima HF potrebnog prečnika, u zidu ispod maltera i u DLP kanalu, provodnika tipa Real10 Cat 6A, S/FTP, 4P, 650MHz, LSZH, AWG23 Reichle & De-Massari (R305649) ili odgovarajući, od Rack ormana do pojedinih priključnica, koje su predviđene u sklopu modularnih priključnica. Pozicija podrazumeva i rebrasto crevo  bez halogenoida potrebnog prečnika. Prosečna dužina po priključnici je 25m.
	kom
	15
	 
	 

	10.
	Nabavka, isporuka i ugradnja od RACK ormana do RT provodnika N2XH 1X10mm2 u cevima f13,5 mm u zidu ispod maltera. Obračun po m1
	m1
	5
	 
	 

	11.
	Ispitivanje SK instalacija, puštanje u rad i izdavanje atesta za cat 6 sa izveštajem po utičnici.
	kom
	1
	 
	 

	12.
	Izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka i 1 primerak u digitalnom obliku
	kom.
	1
	 
	 

	II
	Ukupno SK instalacije
	 

	 

	III
	Građevinski radovi

	1
	Isporuka materijala i krpljenje šliceva podužnim malterom nakon polaganja elektroinstalacije. Prosečna širina šlica 10 cm. Obračun po m1.
	m1
	90
	 
	 

	2
	Krpljenje većih površina koje su nastale od pucanja maltera podužnim malterom Obračun po m2
	m2
	5
	 
	 

	III
	Ukupno građevinski radovi
	 
	 
	 

	 

	REKAPITULACIJA

	I
	Elektroenergetske instalacije
	 

	II
	SKS instalacije
	 

	III
	Građevinski radovi
	 

	 
	Ukupno bez pdv-a
	 

	 
	pdv
	 

	 
	Ukupno sa pdv-om
	 


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
 Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
* у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку ставку; 
* у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); 
Важност понуде: _______ (минимум 30 дана)

Рок за плаћање је до 45 дана у складу са законом.

 Датум:                                                   М.П.                                Потпис понуђача

   ___________                                                                              _____________________

