
Република Србија 

ОПШТИНA БЛАЦЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Ул. Карађорђева број 4
Број: II-404-1939/16-7
Дана: 09.12.2016.године 
Интернет страница наручиоца: 
www.blace.org.rs
Б л а ц е

Нa основу члaнa 63. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку бр.1.3.14/16- Изградња комплекса отворених базена у Блацу I фаза подфаза број 2   доставља следећи
ОДГОВОР бр.4  НА ПОСТАВЉЕНA ПИТАЊA  
ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН 1.3.14./16
Питање 1: Потенцијални понуђач је дана 07.12.2016.године, путем e-maila oublace@blace.org.rs поставио следећa питањa:
Pitanja se odnose na predmer I predracun bazenska tehnika, Bazen za neplivace I decu, podfaza br.2.
Pitanje:
1. Strana 31/59: I Sistem za preciscavanje

1.1 Filterska posuda sifra 21512 i opis filtera se odnosi na filter precnika 1400mm

U rekapitulaciji tacke 1.1 pise :Brzi pescani filter D1800

Na sta treba odgovoriti u tender?
Napomena: Filtracija je za bazen 19.2х12m, poddimenzionisana u oba gore navedena slucaja, ako je kao osnova za dimenzionisanje filtracije DIN 19643
Одговор:

Karakteristike filtera prema projektovanom rešenju su:

Filterska posuda , proizvod  ASTRALPOOL art.21512, ili ekvivalentno,
· Materijal  :


Fiberglasa i poliester
· Brzina filtracije max.  :

30 m/h
· Kapacitet :


46 m3/h
· Precnik filtera   :

D = 1,40 m
· Max. visina filtera  :

H = 2,20 m
· Visina filterske ispune :

h = 1,20 m
· Radni pritisak  :


2,5 bara
· Prečnik revizionog otvora   :
DN400
Pitanje:

1.2 Centrifugalna pumpa:sifra 01210, u opisu samo je promenjen protok sa 46 m3/h na 76 m3/h.Uvidom u Q-H dijagram vidi se da je pumpa poddimenzionisana, ako je validna filtracija od 2 x 76 m3/h.

Da li je to greska?
Одговор:

Karakteristike pumpe sa predfilterom prema projektovanom rešenju su:

Pumpa centrifugalna proizvođača ASTRALPOOL  -Aral C - 1500 ppm sa predfilterom, art.01210, ili ekvivalentno,

· Materijal kućišta :

Sivi liv
· Materijal osovine :

INOX AISI 316
· Materijal zaptivke  :

Grafit-keramika
· Materijal predfiltera :

Sivi liv
· Broj obrtaja  :


1450
· Protok  :


46 m3/h
· Snaga motora :


3,0 kW
· Priključak na usisiu   :

DN 80
· Priključak na potisu  :

DN 65

· Izvedba :


Monoblok horizontalna
Pitanje:
1.3 Ako je kao osnova za dimenzionisanje filtracije DIN  19643, razvod na filter je poddimenzionisan

Da li je to greska?

Одговор:

Kapacitet i karakteristike filterskog postrojenja i pumpi sa predfilterom prema projektovanom rešenju obezbeđuju 4 do 6 izmena vode u rekreativnom bazenu za rad postrojenja od 12 do 15 sati dnevno

Pitanje:

       1.7 i 1.8 Masa peska je definisana za filter precnika 1400mm.Ako je validan filter  

                      precnika 1800mm, masa peska je mnogo veca.

                     Da li je to greska?
Odgovor:
Masa peska je definisana prema katalogu proizvođača filtera za filter prečnika D1400mm sa visinom filterske ispune h=1,2m.
Pitanje:

Strana 32/59

1.11 Dozir pumpa za flokulant je predimenzionisana.

Da li je to greska?
Odgovor:
U predmeru su navedeni maksimalni kapaciteti doz pumpi, a zbog jednostavnijeg održavanja date su pupe istog kapaciteta I karakteristika.

Pitanje:

Strana 32/59 III Hidraulicnka PVC mreza  - visokopritisna – Nema specifikacije, cevi, fitinga I armature.

Da li je to greska?
Odgovor:

Naruculac ce izmeniti konkursnu dokumentaciju u ovom delu  u najkracem roku.
Pitanje:

Nije specificiran elektrokomandni ormar bazenske tehnike  sa elektroinstalacijama, osim ako na strani  34/59 u tackama   I Napajanje i III Termije gore pomenuti ormar nije obuhvacen?
Da li je elektrokomandni ormar bazenske tehnike   greskom izostavljen ili je obuhvacen u tackama   I Napajanje i III Termije?

Odgovor:

Deo radova na elektro instalacijama izvedeni su u okviru prethodne podfaze  u izvodjenju radova
Одговор објавити на Порталу јавних набавки и на сајту општине Блаце тако да се може преузети електронским путем.

                                                                                        КОМИСИЈА
1

