ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
за набавку услуге
 координатор за безбедност за изградњу прикључка на ДСЕЕ за објекат ППОВ Блаце
1.ОПИС УСЛУГЕ

Услуга координатора за безбедност и здравље на раду за изградњу прикључка на ДСЕЕ за објекат ППОВ Блаце.
2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА/РАДОВА  КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УСЛУГЕ
Услуга се односи на радове  на уградњи новог армирано бетонског стуба типа 12/1000 m/daN у траси постојећег  ДВ 10 kV „Трбуње“,  На овај стуб се монтирају: вршна челична растеретна конзола за распоред проводника у раван, линијски растављач са приграђеним одводницима пренапона за потребе одвајања новог КV 10  kV, склоп за обрачунско мерење на напонском нивоу 10 kV и ормар са индиректном мерном групом 10 kV.
Уземљивач стуба се ради од пуног округлог гвожђа Ø10 mm, поцинкованог  топлим поступком. У горњем делу стуба остављене су матице за повезивање свих елемената који се монтирају на стуб са водом за уземљење. Везе уземљења елемената на стубу са стубом се изводе понцинкованом траком 25 x 4 mm. Уземљивач стуба се изводи са једним и два прстена, у зависности од измереног отпора уземљења.

Склоп за тросистемско обрачунско мерење на 10 kV страни се поставља непосредно иза (испод) растављача са одводницима пренапона и високонапонским високоучинским осигурачима и чинe га: носећа конструкција, три једнополно изолована напонска мерна трансформатора називног напона примара 10/√3 kV, називног напона секундара 100/√3 V, класе тачности 0,5 (SRPS EN 60044-2), три струјна мерна трансформатора АТМС-2411 преносног односа 2x15/5 А/А, веза на 1x15/5 А/А, класе тачности 0,5 (SRPS EN 60044-1:2009), индиректна тросистемска комплeтна мерна група у посебном ормару (IMO).
Радови се изводе у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09,  81/09, 64/10,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/21 и 62/2023), Законом о државном премеру и катастру непокретности (''Службени гласникт РС'' бр.72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015-одлука УС, 96/2015, 47/2017-аут.тумачење, 113/2017-др.закон, 27/2018-др.закон, 41/2018-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Законом и безбедношћу и здрављем на раду (''Службени гласник РС'' бр. 35/2023)  и другим релевантним прописима Републике Србије и подзаконским актима наведених  закона.

3.КВАЛИТЕТ

Услуга се обавља у складу са:

-Законом о безбедности и здрављу на раду (''Сл.гласник РС'' бр.35/2023) и

-Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним  градилиштима (''Сл.гласник РС' бр.14/2009, 95/2010, 98/2018, 35/2023-др.закон и 76/2024)

4.КОЛИЧИНА И ОПИС

1.услугу координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања: израду Плана превентивних мера. План се израђује у три примерка у штампаном облику и једном примерку у .pdf формату.

2.услугу координатора за безбедност и здравље на раду  у фази извођења радова подразумева свакодневно присуство на градилишту у току извођења радова и учешће на састанцима у вези са извођењем радова.
5.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ
Рок за израду Плана превентивних мера износи 7 календарских дана од дана достављања података Извршиоцу. 
Рок за услугу координатора зе безбедност у фази извођења радова у складу је са роком за извођење радова и износи 30 календарских дана од дана увођења извођача у посао. У случају продужетка рока за извођење радова, продужиће се и рок за извршење услуге, при чему ће накнада за услугу бити сразмерно увећана.

